## СИП380Б
Карта регистров Modbus RTU v 1.5 для серии ИБП СИП380Б
Функциональный код 03 - чтение закрепленных регистров (holding registers)
Регистр | Адреса запроса | Размер | Измерение | Примечания
Группа рабочего статуса
410002 | 10001 | UWORD | Состояние электросети на входе | 1: Авария 0: Норма
410003 | 10002 | UWORD | Состояние электросети на входе байпаса | 1: Авария 0: Норма
410004 | 10003 | UWORD | Состояние выпрямителя | 1: Работает 0: Выключен
410005 | 10004 | UWORD | Состояние инвертора | 1: Работает 0: Выключен
410006 | 10005 | UWORD | Питание через инвертор | 1: Да 0: Питание через байпас
410007 | 10006 | UWORD | Питание по байпас | 1: Да 0: Питание через инвертор
410008 | 10007 | UWORD | Синхронизация инвертора и байпаса | 1: Не синхронизированы 0 : Синхронизированы
410009 | 10008 | UWORD | Режим питания нагрузки | 1 : Питание через инвертор 0 : Питание через байпас
410010 | 10009 | UWORD | Аварийный звуковой сигнал | 1: Включен 0: Выключен
410011 | 10010 | UWORD | Состояние АКБ | 1: Разряд 0: Заряд
410012 | 10011 | UWORD | Режим работы ИБП | 1: Работа от батарей 0: Работа от сети
Группа аварий
410013 | 10012 | UWORD | Низкое напряжение на входе ИБП | 1: Авария 0: Норма
410014 | 10013 | UWORD | Высокое напряжение на DC шине | 1: Авария 0: Норма
410015 | 10014 | UWORD | Низкий заряд АКБ | 1: Авария 0: Норма
410016 | 10015 | UWORD | АКБ не подключены | 1: Авария 0: Норма
410017 | 10016 | UWORD | Неисправность инвертора | 1: Авария 0: Норма
410018 | 10017 | UWORD | Перегрузка инвертора по току | 1: Авария, 0: Норма
410019 | 10018 | UWORD | Высокое напряжение на выходе ИБП | 1: Авария 0: Норма
410020 | 10019 | UWORD | Неисправность вентилятора | 1: Авария 0: Норма
410021 | 10020 | UWORD | Необходимо заменить АКБ | 1: Авария 0: Норма
410022 | 10021 | UWORD | Перегрев выпрямителя | 1: Авария 0: Норма
410023 | 10022 | UWORD | Перегрев инвертора | 1: Авария 0: Норма
Группа входных параметров
430002 | 30001 | UWORD | Входное напряжение АB | x0.1 В
430003 | 30002 | UWORD | Входное напряжение BC | x0.1 В
430004 | 30003 | UWORD | Входное напряжение CA | x0.1 В
430005 | 30004 | UWORD | Входное напряжение байпаса фазы А | x0.1 В
430006 | 30005 | UWORD | Входное напряжение байпаса фазы В | x0.1 В
430007 | 30006 | UWORD | Входное напряжение байпаса фазы С | x0.1 В
430008 | 30007 | UWORD | Входной ток фазы А | x0.1 А
430009 | 30008 | UWORD | Входной ток фазы В | x0.1 А
430010 | 30009 | UWORD | Входной ток фазы С | x0.1 А
430011 | 30010 | UWORD | Входная частота | x0.01 Гц
Группа выходных параметров
430012 | 30011 | UWORD | Выходное напряжение фазы А | x0.1 В
430013 | 30012 | UWORD | Выходное напряжение фазы В | x0.1 В
430014 | 30013 | UWORD | Выходное напряжение фазы С | x0.1 В
430015 | 30014 | UWORD | Выходная частота | x0.01 Гц
430016 | 30015 | UWORD | Выходной ток фазы А | x0.1 А
430017 | 30016 | UWORD | Выходной ток фазы В | x0.1 А
430018 | 30017 | UWORD | Выходной ток фазы С | x0.1 А
430019 | 30018 | UWORD | Выходная активная мощность фазы А | x0.1 кВт
430020 | 30019 | UWORD | Выходная активная мощность фазы В | x0.1 кВт
430021 | 30020 | UWORD | Выходная активная мощность фазы С | x0.1 кВт
430022 | 30021 | UWORD | Выходная полная мощность фазы А | x0.1 кВА
430023 | 30022 | UWORD | Выходная полная мощность фазы В | x0.1 кВА
430024 | 30023 | UWORD | Выходная полная мощность фазы С | x0.1 кВА
430025 | 30024 | UWORD | Нагрузка фазы А | х0.1%
430026 | 30025 | UWORD | Нагрузка фазы В | х0.1%
430027 | 30026 | UWORD | Нагрузка фазы С | х0.1%
430028 | 30027 | UWORD | Кол-во зарегистрированных событий | Целое число
Группа параметров АКБ
430029 | 30028 | UWORD | Напряжение АКБ | x0.1 В
430030 | 30029 | UWORD | Емкость АКБ | х1 А*ч
430031 | 30030 | UWORD | Число батарейный групп | Целое число
430032 | 30031 | UWORD | Напряжение DC шины | x0.1 В
430033 | 30032 | UWORD | Ток заряда или разряда АКБ | x0.1 А
430034 | 30033 | UWORD | Расчетное время автономии | х1 мин